## 1.pielikums. TS
Cenu aptauja iepirkumam "Tehniskās dokumentācijas izstrāde un saules paneļu sistēmas uzstādīšana Ikšķiles notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā"
1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Saules paneļu sistēmas uzstādīšanas adrese |  | "Ikšķiles attīrīšanas ietaises", Tīnūžu pgasts, Ogres novads
Līguma izpildes termiņš |  | Ne vairāk kā 6 mēneši
Sistēmas uzstādīto Saules paneļu jauda ne mazāk kā 101.4 kW
* Uzstādīto sistēmu plānots pieslēgt pie AS "Sadales tīkls", kā elektroenerģijas ražošanas staciju. Pasūtītājam ir izsniegta atļauja.
Iekārtu tehniskie kritēriji (tehniskā specifikācija)
Invertors
N.p.k | Iekārtas parametrs | Rādītājs | Pretendenta piedāvājums
1 | Ražotājs:
2 | Modelis:
3 | Iekārtas AC nominālais spriegums | 220/400V
4 | Invertora nominālā jauda AC pusē | Atbilstoši uzstādītu saules paneļu jaudai vismaz 2 hibrīdā tipa invenrtori, paredzēti akumulatoru pieslēgšanai, tas ir vismaz 2x 50kW
5 | Akumulatoru baterijas | Savietojamas pilnā funkcionalitātē ar uzstādītajiem invertoriem. Kopā vismaz 200kWh vienmērīgi sadalītas starp Invertoriem
6 | Nominālā frekvence | 50 Hz
7 | Fāžu skaits | 3
8 | Savienojumu aizsardzības klase ne sliktāka kā | IP65
9 | Datu savienojamība | (Komplektā, komfigurēts un pieejams Pasūtītāja darbiniekiem) Ethernet/WI-FI
10 | Displejs | Jānodrošina
11 | Atbilstība sertifikātiem | CE marķējums
12 | Ražotāja garantija ne mazāk, kā | 2 gadi
13 | Aizsardzība | Pirms invertoriem līdzsprieguma (DC) pusē un pēc invertora maiņstrāvas (AC) pusē jāuzstāda atbilstoša pārsprieguma aizsardzība, kas jāsazemē
Saules paneļi
1 | Ražotājs
2 | Modelis
3 | Sistēmas uzstādīto Saules paneļu nominālā jauda | Ne mazāk kā 101.4 kW
4 | Sadales kastes savienojumu aizsardzības klase ne sliktāka kā | IP68
5 | Atbilstība sertifikātiem | CE marķējums
6 | Ražotāja iekārtu garantija ne mazāk, kā | Ne mazāk kā 15 gadi
7 | Paneļu ražotspējas garantija ne mazāk, kā | Ne mazāk kā 25 gadi
8 | Veiktspējas (ražotspējas) garantija 30 gadi ne mazāk, kā | Ne mazāk kā 85% no sākotnējas jaudas
9 | Fiziskās īpašības | Miglas, krusas, sniega, ledus un vēja slodzes izturība atbilstoši Latvijas Republikas teritorija klimatiskajiem apstākļiem
10 | Citas prasības | Saules paneļu marķējumam jāsatur sekojoša informācija: ražotājs, moduļa tehniskie parametri, katram panelim individuāls sērijas numurs, atbilstības standarti un sertifikācijas informācija
11 | Uzstādīšanas, instalācijas materiāli | Metāla karkasa komplekts paneļu uzstādīšanai uz zemes un pieslēgšanai pie esošās elektroapgādes sistēmas
12 | Zemējuma kontūrs, zibens aizsardzība | Saules paneļu uzstādīšanas vietā jāierīko zemējuma kontūrs un metāla korpusa daļas jāsazemē nevis pieslēdzot tās tieši pie kontūra, bet lietojot potenciāla izlīdzināšanas kopnu (Zemēšanas principus). Uzstādīt zibens aizsardzības mastus ar pasīvā tipa zibens uztvērējiem. Mastu skaitu un izvietojumu nosaka izpildītājs, pamatojot un saskaņojot ar pasūtītāju. Zemējuma pretestība nedrīkst pārsniegt 4 omi (Ω)
1 | Tehniskā dokumentācija | Pretendenta pienākums, piesaistot sertificētu speciālistu, ir saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus un atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāt Tehnisko dokumentāciju un to saskaņot. Nepieciešamās dokumentācijas apjoma noteikšana ir pretendenta pienākums. ! Ikšķiles NAI teritorijā ir AS Sadales tīkli Inženierkomunikācijas, kas jāšķērso, kā arī teritorijas lietošanas mērķis ir Attīrīšanas ietaises. Dokumentācija jāizstrādā tā lai tiktu nodrošināta visu Normatīvajos aktos noteikt šķērsojumu un attālumu ievērošana no citām inženiersistēmām. Topogrāfiskais plāns ir pasūtīts, Pasūtītāja rīcībā būs no 2025.gada 1.aprīļa.
* Uzmanību! Saules paneļu skaits un viena PV paneļa jauda var atšķirties no tehniskajā specifikācijā norādītā, ja tiek nodrošināta saules paneļu kopējā jauda.